## Sheet1
雅安市中医医院城后路院区二次装修改造项目需求清单
序号 | 科室 | 楼层分布 | 改造需求 | 改造内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 老年、肿瘤科 | 第一住院大楼14楼 | 置管室改造：置管室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
2 | 肺病科 | 第一住院大楼13楼纤支镜室改造 | 清洗间卫生间坑位封死，作为库房。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
|  |  | 清洗间地面墙面进行防水处理 | 墙面及地面新做防水 | m2 | 30
|  |  | 清洗间开门洞90-95左右公分，门的方向由操作间向清洗间开放 | 新开门洞加门套 | 套 | 1
|  |  |  | 定制木质套装门 | 樘 | 1
|  |  | 清洗间须加上下水 | 上下水路改造 | 项 | 1
|  |  | 操作室开门洞1.5m，安装双开门，病床能通过，门的方向由操作室向复苏室开放 | 新开门洞加木质双开门 | 项 | 1
3 | 心血管内科 | 第一住院大楼12楼 | 置管室改造：置管室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
4 | 脑病科 | 第一住院大楼11楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
5 | 血管外科 | 第一住院大楼11楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
6 | 普外科 | 第一住院大楼10楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。（2间） | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 2
7 | 骨三科 | 第一住院大楼9楼 | 1间VIP病房改造无菌治疗室，封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
8 | 创伤骨科 | 第一住院大楼9楼 | 换药室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
9 | 骨二科 | 第一住院大楼8楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
10 | 骨四科 | 第一住院大楼8楼 | VIP4个病室设备带需改造，目前为2个氧气负压接口，需改造为三个氧气负压接口 | 新增设备带，包括氧气负压和插座等 | 套 | 1
|  | 第一住院大楼8楼 | 换药室封闭卫生间坑位 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 间 | 1
|  |  | 换药室加隔断分隔成两间换药室（带门） | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆、新开门洞家门套木质套门 | m2 | 20
|  |  | 换药室柜子移除 | 原有柜子搬运 | 项 | 1
|  | 第一住院大楼8楼 | 洗漱间进门处打墙，扩大门洞，两个门进出。 | 原有墙面拆除及双开门门洞门套 | 套 | 1
|  |  | 洗漱间进行物理隔断，分为男女更衣室。 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 26
11 | 骨一科 | 第一住院大楼7楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。（2间） | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 2
|  | 第一住院大楼7楼 | 两个医生办公室之间的墙体开设一个合适大小的门洞。 | 新开门洞加门套 | 套 | 2
12 | 眼科 | 第一住院大楼5楼 | 换药室改造：换药室封闭厕所坑位。 | 封厕所蹲坑及恢复地面 | 项 | 1
13 | 手术麻醉科 | 第一住院大楼3楼 | 污物通道内的2个卫生间全部取缔，只留洗手台，其中一间建拖把池。 | 封厕所蹲坑及恢复地面，新加陶瓷拖帕池一个 | 项 | 2
|  | 第一住院大楼3楼 | 医务人员洗漱间的洗漱台取缔，改成洗拖鞋用的浸泡池（2m*0.7m*0.75m共3格）。 | 新做砖砌瓷砖贴面水池加上下水改造 | 项 | 1
15 | 供应室 | 第一住院大楼负一楼 | 天花板（9m*3.5m)装修翻新；天花板锈面处理 | 墙面除锈、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 50
|  | 第一住院大楼负一楼 | 3号的灭菌器的位置保留，并暂时封闭（2m*1.6m)，后期增设设备可安装。 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 4
|  | 第一住院大楼负一楼 | 根据消毒设备用电情况匹配电源。 | 供电电路改造 | 项 | 1
16 | 全住院科室 | 第一住院大楼 | 病房卫生间增加扶手 | 卫生间安装定制不锈钢扶手 | 套 | 预估350套
17 | 财务科 | 门诊大楼7楼 | 财务科4间办公室需安装防盗门。 | 新安装防盗门(2100mm×1200mm) | 套 | 4
18 | 耳鼻喉科 | 门诊大楼5楼C区 | 听力检查中心：将原有两间诊室打通，听力检查室和中医治疗室之间需封闭墙体 | 原有墙面拆除，新做石膏板隔断、腻子抹灰找平加乳胶漆墙面涂刷 | m2 | 14
|  | 门诊大楼5楼C区 | 听力检查中心原有水池拆除。 | 原有水池拆除 | 套 | 2
|  | 门诊大楼5楼C区 | 前庭功能检查中心：将原有两间诊室打通 | 原墙体拆除 | 项 | 1
19 | 皮肤科 | 门诊大楼五楼B区 | 检查室（口腔取材室旁）封门洞 | 封闭门洞 | m2 | 6
|  |  | 安遮光窗帘，设为暗室。 | 新安装遮阳帘 | m | 8
20 | 口腔科 | 门诊大楼5楼B区 | 三间诊室及技工室需要铺设：进水管，排污水管，进气管，电源线线路管（建议管道从4楼天花板吊顶接到每间诊室） | 水电管路改造 | 项 | 1
|  | 门诊大楼5楼B区 | 库房地面需要铺设预留打气泵管道孔（气管还是从4楼天花板吊顶通到每间诊室） | 新做气泵气管管道预留管道口 | 项 | 1
|  | 门诊大楼5楼B区 | 技工室需安装两个水槽和沉淀池，灌制模型的操作台、储物柜（类似厨房操作台） | 新做砖砌瓷砖贴面水池加上下水改造、新做水泥操作台、及储物柜 | m | 2
21 | 康复科 | 门诊四楼 | 针刀室改造（具体流程图院感科），封门洞,玻璃隔断,铝合金推拉门。 | 钢化玻璃隔断 | m2 | 7.8
|  |  |  | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆。封闭门洞 | m2 | 3
|  |  |  | 新安装铝合金推拉门 | m2 | 4
|  | 门诊四楼 | 藏医2间诊断室按照藏医风格刷墙及装饰（简单）。 | 腻子抹灰找平加乳胶漆墙面涂刷 | m2 | 64
22 | 输血科 | 门诊大楼3楼 | 输血科无二次供电线路，需增设。 | 二次供电电路改造 | 项 | 1
23 | 病理科 | 门诊部3楼 | 收发室需收、发分开，石膏板到顶隔断，留通道。 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 4
|  | 门诊部3楼 | 穿刺室需隔成两间房间，分别为穿刺室和细胞技术室。石膏板到顶隔断。 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 4
|  | 门诊部3楼 | 病理科实验区域需加二次供电。 | 二次供电电路改造 | 项 | 1
25 | 检验科 | 门诊二楼 | 新做水槽台（水盆+单口水龙头+单口洗眼器） 尺寸：600*500*750 10套 水盆PP材质，脚踏式开关水 | 新做水槽台（水盆+单口水龙头+单口洗眼器） 尺寸：600*500*750 10套 水盆PP材质，脚踏式开关水 | 套 | 10
|  | 门诊二楼 | 新加紧急喷淋2套，不锈钢材质 | 新加紧急喷淋2套，不锈钢材质 | 套 | 2
|  | 门诊二楼 | 不锈钢清洗槽（双槽）1500×700×800/900规格2套 | 不锈钢清洗槽（双槽）1500×700×800/900规格2套 | 套 | 2
|  | 门诊二楼 | 立柱式洗脸盆2套，材质：陶瓷 | 新加立柱式洗脸盆2套 | 套 | 2
|  | 门诊二楼 | 双槽洗手台1500×700×800 2套 配置脚踏式水龙头和出水加热装置 | 双槽洗手台1500×700×800配置脚踏式水龙头和小厨宝 | 套 | 2
26 | 药学部 | 门诊一楼大厅 | 玻璃大厅（原煎药室）设置为免煎颗粒，需进行隔断。 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 30
|  | 门诊一楼大厅 | 中药房玻璃需进行拆除，加宽台面。 | 原有墙面拆除，原有台面加宽 | m2 | 14
|  | 门诊一楼大厅 | 西药房增加洗手池 | 新加陶瓷立柱洗手池 | 个 | 1
28 | 药学部 | 第二住院大楼九楼 | 煎药室增加上下水 | 上下水路改造，需使用不锈钢水管 | 项 | 1
|  | 第二住院大楼九楼 | 煎药室增加配电箱 | 新安装配电箱 | 个 | 1
|  | 第二住院大楼九楼 | 煎药室堆药渣地方贴地砖（防水） | 地面新铺地砖 | m2 | 120
|  | 第二住院大楼九楼 | 煎药室新做吊顶 | 新做安装石膏板吊顶 | m2 | 130
|  | 第二住院大楼九楼 | 部分房间需铺设地胶防水 | 新铺装防水地胶 | m2 | 35
|  | 第二住院大楼九楼 | 墙面处理 | 墙面贴墙砖 | m2 | 110
|  | 第二住院大楼九楼 | 煎药室办公区域与非办公区域用木板封闭，安装双开门。 | 新做木质隔断、新开双开门门洞 | m2 | 70
29 | 医美科 | 第二住院大楼7楼 | 第一个房间去掉设备带（拆除的设备带用于第一住院大楼VIP房间设备带改造） | 拆除原有设备带 | 项 | 1
|  |  | 第一个房间新增物理隔断及两扇木门作男女更衣室 | 石膏板隔断及新开门洞 | m2 | 89
|  |  | 第一个房间安装换衣遮帘 | 新做隔帘 | m2 | 20
|  |  | 第一个房间靠窗位置新开门洞加装木门作为医护人员通道入口 | 新开门洞加门套、并安转木质门 | 项 | 1
|  |  | 第一个房间靠过道位置另新开门洞安装带密码玻璃门做物理隔断用于手术间限制区用途 | 新开门洞加门套、并安装钢化玻璃门带密码锁 | m2 | 2.5
|  |  | 第二个房间去掉设备带 | 拆除原有设备带 | 项 | 1
|  |  | 第二个房间将原有门封闭 | 封闭门洞 | 项 | 1
|  |  | 第二个房间新建物理隔断、安装木门以及部分封窗用作建设无菌库房 | 石膏板隔断及新开门洞、并安装木质套门 | m2 | 89
[5 empty] | 樘 | 1
|  |  | 第二个房间医务人员通道出口需安装木门 | 新安装木质单开套门 | 樘 | 1
|  |  | 第二个房间靠过道位置另新开门洞宽度要求能推床通过 | 新开门洞、并安装木质套门 | 樘 | 1
|  |  | 第三个房间保留一组氧气负压设备带，拆除一组，将原有门封闭 | 拆除原有设备带、封闭门洞 | 项 | 1
|  |  | 第三个房间利旧安装脚踏式外科洗手池、手术电动门利旧移机安装 | 利旧安转洗手池、利旧手术电动门移机安装 | 项 | 1
|  |  | 第三个房间手术台无影灯需要利旧安装，无影灯重量160斤安装墙体需要加固承重,增设两个插座 | 无影灯利旧安装、墙体承重加固 | 项 | 1
|  |  | 第三个房间该房间需要去掉2/3原有墙体扩大手术室的面积，四周墙面刷乳胶漆放掉尘 | 原有墙面拆除、墙面刷乳胶漆 | m2 | 15
|  |  | 第四个房间去掉设备带 | 拆除原有设备带 | 项 | 1
|  |  | 第四个房间2/3面积并入手术室，新建墙体 | 墙体新做 | m2 | 10
|  |  | 第四个房间增设三个插座 | 新安装三孔插座 | 项 | 3
|  |  | 第四个房间安装木门用作污物通道 | 加门套、新安装木质单开套门 | 樘 | 1
|  |  | 第四个房间新安装污物拖把池。 | 新增陶瓷拖把池 | 个 | 1
|  |  | 治疗室后通道需封门洞 | 原有门洞封闭 | 项 | 1
|  |  | 主通道左侧大房间新建物理隔断，分作两个业务用房即候诊共享空间和洁面拍照区 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 15
|  |  | 洁面区房间中安装轨道拉帘患者更衣用，拍照位置需封窗并新增两个插座及安装轨道遮光窗帘 | 安装轨道遮光窗帘 | m | 4
|  |  | 候诊共享空间新安装音箱 | 安装音响两个 | 项 | 1
|  |  | 主通道右侧大房间新建物理隔断，分作两个业务用房即会议室及2号诊室 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 89
|  |  | 会议室需要利旧安装投影仪和音箱 | 利旧安装投影仪和音箱 | 项 | 1
|  |  | 2号诊室需新建部分物理隔断及两个插座 | 新安装三孔插座 | 项 | 2
|  |  | 3号诊室需新建部分物理隔断 | 石膏板隔断 | m2 | 8
|  |  | 3号诊室增两个插座，网线位置需移动 | 新安装三孔插座、网线盒移位 | 项 | 2
|  |  | 3号美容治疗室需新开门洞加装木门 | 加门套、新安装木质单开套门 | 樘 | 1
|  |  | 处置间需新建物理隔断，一半做设备间用途 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆 | m2 | 8
|  |  | 新增插座2个 | 新安装三孔插座 | 个 | 2
|  |  | 洁面区安装上下水，利旧安装热水器及旧浴室柜；护士站走廊尽头新安装立柱洗手池(共用洁面区热水器)。 | 利旧安转热水器及旧浴，室柜、新安装陶瓷立柱洗手池 | 项 | 1
|  |  | 1号美容治疗室涉及手术电动门利旧移机安装 | 手术电动门利旧移机安装 | 项 | 1
|  |  | 淋浴间利旧安装浴霸2个 | 浴霸安转 | 项 | 2
30 | 康复科 | 第二住院大楼一楼治疗区 | 改造儿童康复区域，进行2.0M的隔断，留一个双开门位置儿童康复区域从柱子处物理隔断，留门洞 | 石膏板隔断、腻子抹灰找平、刷乳胶漆及新开门洞 | m2 | 65
|  | 第二住院大楼一楼治疗区 | 儿童康复区域全通铺地胶 | 地面铺设地胶 | m2 | 65
|  | 第二住院大楼一楼治疗区 | 儿童康复区四面墙面1.5米软包 | 墙面软包 | m2 | 70
|  | 第二住院大楼一楼治疗区 | 中医综合治疗室有下水，接熏洗机出水口 | 上下水路改造 | 项 | 1
|  | 第二住院大楼一楼治疗区、康复科针灸科病区 | 住院治疗区艾灸室和熏蒸室及康复科针灸科病区熏洗及艾灸室需墙面防水木板处理 | 房间内满墙铺贴防水墙板 | m2 | 100
31 | 总务科 | 集装箱旁改造 | 集装箱旁新做遮雨棚 | 新做纳米瓦雨棚 | m2 | 350
|  |  | 集装箱旁新做铁门 | 新做铁门 | m2 | 30
|  |  | 集装箱旁建渣清理 | 建渣清运 | 项 | 1
|  | 停车场出口改造 | 停车场出口地面改造 | 混凝土地面铺装 | m2 | 40
|  |  | 停车场出口新做花台 | 砖砌花台大理石或瓷砖台面 | m | 5
总价